## Slide 1: Il vapor d’acqua all’interno di una parete e il diagramma di Glaser

## Slide 2: Il vapor d’acqua all’interno di una parete
P, livello “termico” delle pressioni come T, livello termico del corpo;
fluisce dalla pressione maggiore a quella minore;
è inversalmente proporzionale a Rv, resistenza al passaggio del vapor d’acqua in analogia con la resistenza termica R;
è proporzionale ad S superficie di scambio;
è inversalmente proporzionale ad s, lo spessore;
dipende fortemente da μ, coeff. di resistenza al passaggio del vapore, dipendente dal tipo di materiale, dall’umidità e dalla temperatura.
Il fluire di questo gas in una parete viene riportato, per analogia, al modello di quello utilizzato per spiegare il comportamento del flusso termico:

## Slide 3: Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore μ
Materiale | Densità Kg/mc | μ Coeff. res. al vapore
Fibre minerali | 600 | 1,2
Cartongesso |  | 6,0
Intonaco gesso |  | 6,2
Intonaco gesso e calce |  | 11,5
Intonaco calce e cemento |  | 15,0
Intonaco cemento | 2100 | 19,0
mattoni forati | 1350 | 6,8
Mattoni pieni | 1800 | 9,8
Calcestruzzo pomice | 600 | 7,0
Materiale | Densità Kg/mc | μ Coeff. res. al vapore
Calcestruzzo | 2400 | 32,0
Klinker | 2050 | 400,0
Cartonfeltro bitumato | 500 gr/mq | 10.000,0
Polistirolo esp. | 25 | 60,0
Poliuretano esp. | 35 | 75,0
Cloruro polivinile | 25 gr/mq | 50.000,0
spalmatura di bitume | 300 | 80.000,0
Fogli Polietilene |  | 100.000,0
Fogli Alluminio | 130gr/mq | 500.000,0
è relativo a quello dell’aria (μ = 1) alla stessa temperatura e per lo stesso spessore
λv = coefficiente di conducibilità del vapore - è la massa di vapore (in Kg) che attraversa lo spessore di 1 m di un materiale, su una superficie di 1 mq e per una differenza di pressione di 1 Kp/mq

## Slide 4: Resistenza al passaggio del vapore d’acqua - Rv
Rv = s/λv [(mq h Kp/mq) /Kg] Rv = s 160.000 μ
Pressione di saturazione del vapor d’acqua (in Kp/mq) in funzione della temperatura
s
Costruzione grafica del diagramma del Glaser: Ascisse = s = spessore virtuale

## Slide 5: Quattro condizioni possibili
1^ - nessuna condensa 2^ - un punto di condensa
Dati di progetto: Pressione relativa interna – Pri  50% e Pressione relativa esterna – Pre  80%

## Slide 6: Quattro condizioni possibili
3^ - una superficie di condensa 4^ - un volume di condensa
Sempre con Pri  50% e Pre  80%

## Slide 7: Esempio 1 – Diagramma di Glaser
λ intonaco= 0,70; λ laterizi forati = 0,56
s intonaco = 0,01 m; s laterizi forati = 0,25 m
r resistività =1/λ
adduttanza unitaria: αint 8.1 W/Mq°C, αest = 23.3
resistenza termica (esterna): 1/αint =0.12; 1/αest = 0.043
K Trasmittanza o Coeff. globale di trasmissione = 1/R
R = 1/αint + Σi si/ λi + 1/αest = 0,12+ 0,01/0,7 +0,25/0,56 + 0,01/0,7 + 0,043 = 0,638
Q/t = W = 1,567 S ΔT

## Slide 8: Esempio 1 – Diagramma di Glaser
μ intonaco = 15,0; μ laterizi forati = 6,8
s intonaco = 0,01 m s laterizi forati = 0,25
μ s intonaco = 0,15 μ s laterizio = 1,70
Ti = 20°C ; Te = - 5.0°C
URi 50% ; URe = 80%
Σi μi si = 2,0 m
s (m)
Interno (inverno)
Esterno (inverno)

## Slide 9: Esempio 2- Diagramma di Glaser
λ1 ca = 1,51; λ2 polistirolo = 0,035
s1 ca = 0,17 m; s2 polistirolo = 0,037; s3 ca = 0,05 m
r resistività =1/λ
adduttanza unitaria: αint 8.1 W/Mq°C; αest = 23.3
resistenza termica esterna: 1/αint =0.12; 1/αest = 0.043
K Trasmittanza o Coeff. globale di trasmissione = 1/R
R = 1/αint + Σi si/ λi + 1/αest = 0,12+ 0,17/1,51 +0,035/0,037 + 0,05/1,51 + 0,043 = 1,255
Q/t = W = 0,797 S ΔT

## Slide 10: Esempio 2 – Diagramma di Glaser
μ1 calc. arm. = 32,0 μ2 polistirolo = 25,0
s1 calc. arm. = 0,17 m s2 polistirolo = 0,035 m s3 calc. arm. = 0,05 m
μ1 s1 calc. arm. = 5,44 m μ2 s2 polistirolo 0,875 m μ1 s3 calc. arm. = 1,60 m
Tint = 20°C ; Test = - 5.0°C
URi 50% ; URe = 80%
μs (m)
Σi μi si = 7,9 m

## Slide 11: Sicurezza alla Condensa
nel periodo umido (60 gg = 1440 h) la condensa ≤ 0,5 Kg/mq
nel periodo secco (90 gg = 2160 h) la condensa si deve asciugare
alla fine del periodo umido deve essere assicurata K di norma
eventuali ferri di armatura non devono essere danneggiati
q = ΔP S / Rv (Kg/mq h)
qint = Print – Pi / 160000 Σ μi si ; qest = Pe – Prest / 160000 Σ μe se
Δq = [(Print – Pi )/ Σ μi si – (Pe – Prest )/ Σ μe se ] / 160000
ΔqMax = 1440 Δq ≤ 0,5

## Slide 12: Verifica della Condensa
(Print - Pi )/ (Pe - Prest) = Σ μi si / Σ μe se
s
s
Test = -10°C ; Tint = 20°C
URint = 50% ; URest = 80%
qi = qe
(Print - Pi )/ Σ μi si = (Pe - Prest )/ Σ μe se

## Slide 13: Esempio 3 verifica della condensa
μ1 intonaco 15,0 μ2 laterizio 6,0 μ3 isolante 1,0 μ4 laterizio 6,0 μ5 intonaco 15,0
s1 intonaco 0,01 m s2 laterizio 0,08 m s3 isolante 0,05 m s4 laterizio 0,12 m s5 intonaco 0,01 m
μ1 s1 intonaco = 0,15 μ2 s2 laterizio = 0,48 μ3 s3 isolante = 0,05 μ4 s4 laterizio = 0,72 μ1 s5 intonaco = 0,15
Ti = 20°C Te = - 10.0°C
URi 50% URe = 80%
s
Σi μi si = 1,55 m

## Slide 14: Esempio 4 verifica della condensa
Pe = 40 ; Pi/ Pe = 1
Σ μi si / Σ μe se = 4 ⇒ Σ μi si = 4 Σ μe se
Σ μe se = 0,87 m
Σ μi si = 0,68 m
Σ μi si + μx sx = 4 x 0,87 = 3,48 m
μx sx = 3,48 – 0,68 = 2,8 m
x = Cloruro di polivinile μx = 50.000
s x = 2,8/ 50.000 = 0,000056 = = 0,056 mm
s

## Slide 15: μ calcestruzzo in funzione della densità
Densità, δ 2.400 - 1.800 = - 25%
Resistenza specifica, μ 32 - 16 = - 50%